Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 9 июня 2003 г. N 135
"О введении в действие санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.2.4.1383-03"
(с изменениями от 19 декабря 2007 г.)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю:
Ввести в действие с 30 июня 2003 года Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г.

	Г.Г.Онищенко	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2003 г.
Регистрационный N 4710

Настоящие СанПиН вводятся в действие с 30 июня 2003 г.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"
(с изменениями от 19 декабря 2007 г.)

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N 554 от 24 июля 2000 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).
1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают гигиенические требования к размещению и эксплуатации стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), работающих в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц, в том числе находящихся на специальных испытательных полигонах.
1.3. Действие настоящих Санитарных правил распространяется также на ПРТО, установленные на транспортных средствах (летательных аппаратах, морских и речных судах, поездах) на период их эксплуатации на постоянных или временных стоянках.
1.4. Требования Санитарных правил направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ), создаваемых ПРТО радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации, радиолюбительского диапазона (3 - 30 МГц).
1.5. Требования настоящих Санитарных правил не распространяются на средства сухопутной подвижной радиосвязи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенные на подвижных объектах, во время движения.
1.6. Санитарные правила предназначаются для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию ПРТО, а также для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, осуществляющей государственный надзор.
1.7. Производство, закупка, реализация и эксплуатация оборудования ПРТО должны осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на конкретный тип (модель) изделия в соответствии с установленным порядком.

О порядке подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты см. Методические указания МУ 4.3.2320-08, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 22 января 2008 г.

1.8. Соблюдение требований настоящих Санитарных правил является обязательным для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан.

II. Нормируемые параметры и единицы измерения

2.1. Оценка воздействия ЭМП РЧ ПРТО на население осуществляется:
- в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц - по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), В/м;
- в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/см2.
2.2. Оценка воздействия ЭЭ_Н на персонал, обслуживающий оборудование ПРТО, осуществляется по энергетической экспозиции электрического поля ЭЭ_ППЭ, магнитного поля ЭЭН, плотности потока энергии ЭЭ_ППЭ.
Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

                         2          2
                   ЭЭ = Е х Т, (В/м) х ч;
                     Е

                         2          2
                   ЭЭ = Н х Т, (А/м) х ч,
                     Н

где: Е - напряженность электрического поля; Н - напряженность магнитного поля.

Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

          ЭЭ   = ППЭ х Т, (Вт/м2) х ч , {(мкВт/см2) x ч},
            ППЭ

где Т - время воздействия (в часах).

III. Гигиенические требования к передающим радиотехническим объектам

3.1. Оборудование ПРТО не должно создавать на рабочих местах персонала электромагнитных полей, превышающих предельно допустимые уровни (ПДУ), указанные в приложении 1 (таблица 1).
3.2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности профессиональному воздействию ЭМП различных частотных диапазонов при любом характере воздействия ЭМП, должны соответствовать требованиям Санитарных правил по электромагнитным полям в производственных условиях.
3.3. Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать ПДУ, указанных в приложении 1 (таблица 2) с учетом вторичного излучения.
Представленные в таблице 2 ПДУ для населения распространяются также на другие источники ЭМП РЧ.
3.4. При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

              n    2 1/2
           (Сумма Е )   <= Е   ;
             i=1   i        ПДУ

              n
            Сумма ППЭ <= ППЭ   ;
             i=1     i      ПДУ

где: E - напряженность электрического поля,  создаваемая  источником  ЭМП
      i  под i-тым номером;
  ППЭ  - плотность потока  энергии, создаваемая источником ЭМП под  i-тым
     i   номером;
  Е    - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;
   ПДУ
  ППЭ  - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;
     ПДУ
     n - количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

       m                   2    q
     Сумма (Е      /E     ) + Сумма (ППЭ      /ППЭ     ) <= 1,
      j=1    сумм j  ПДУ j     k=1      сумм k    ПДУ k

где: E       - суммарная напряженность электрического  поля,  создаваемая
      сумм j   источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;
     Е       - ПДУ    напряженности      электрического   поля     j-того
      ПДУ j    нормируемого диапазона;
     ППЭ     - суммарная    плотность    потока    энергии,   создаваемая
        сумм k источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;
     ППЭ     - ПДУ   плотности  потока   энергии     k-того  нормируемого
        ПДУ k  диапазона;
     m       - количество диапазонов, для которых нормируется Е;
     q       - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.5 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. Уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые питающим и силовым оборудованием ПРТО внутри жилых и общественных зданий, не должны превышать ПДУ для населения.
3.6. На территориях (крышах), куда исключен доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО, должны соблюдаться требования для условий производственных воздействий ЭМП.
3.7. Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных ПРТО допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их настоящим Санитарным правилам.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.8 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.8. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются Территориальными управлениями Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее Территориальными управлениями Роспотребнадзора) в субъектах Российской Федерации на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора, организациями, экспертами, аккредитованными в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.9 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.9. Санитарно-эпидемиологические заключения на ПРТО, расположенные на территориях и объектах специального назначения, выдаются Управлениями Роспотребнадзора в субъектах Федерации в субъектах Российской Федерации при наличии положительного заключения центра Госсанэпиднадзора, осуществляющего надзор за данными объектами и территориями.

Текст пункта 3.9. настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов приводится в соответствии с внесенными изменениями

3.10. Перечень сведений и материалов, подлежащих включению в санитарно-эпидемиологическое заключение и приложения к нему, представлен в Приложении 1. Обязанность представления этих сведений и материалов, а также организация проведения расчетов распределения уровней ЭМП, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения, измерений уровней ЭМП лежит на владельце (администрации) ПРТО.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер приложения следует читать как "Приложении 2"

3.11. При размещении на территории (опоре, крыше здания) ПРТО антенн нескольких передатчиков проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза на ПРТО в целом. Санитарно-эпидемиологическое заключение также выдается на ПРТО в целом.
3.12. Не требует санитарно-эпидемиологического заключения уменьшение мощности излучения, демонтаж и окончательный вывод из работы передатчиков и антенн. Владелец (администрация) ПРТО обязан направить информацию об этом в центр Госсанэпиднадзора в субъекте Российской Федерации и, в соответствующих случаях, в специализированный центр Госсанэпиднадзора.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.13 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.
Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (далее - ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с приложением 3. При санитарно-эпидемиологической экспертизе таких ЗССС, как продукции, контролируется уровень ППЭ в точке, находящейся на уровне излучателя под углом 90° к линии направления излучения на расстоянии 1,5 м при излучении на максимальной рабочей мощности. Его величина не должна превышать 10 мкВт/см2.

Примечание: размещенными вне здания считаются антенны, находящиеся вне помещений, не на балконе, подоконнике или внешней стороне стен здания.

3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
3.15. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.
3.16. Рекомендуется размещение антенн ПРТО (в т.ч. РРС, РГД) на отдельно стоящих опорах и мачтах.
Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий по п.п.3.3, 3.4, 3.14, 3.15.
Размещение только приемных антенн не ограничивается и не требует получения санитарно-эпидемиологических заключений.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.17 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.17. В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.
Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п.п.3.3 и 3.4.
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.
Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4.
Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.18 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.18. Запрещается без согласования с Управлением Роспотребнадзора в субъекте Федерации внесение изменений в условия и режимы работы ПРТО (в т.ч. РРС, РГД), которые приводят к увеличению уровней ЭМП на селитебной территории.
3.19. СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.
СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.
СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 3.20 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.20. СЗЗ и зона ограничений определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом России, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящим# в состав ПРТО (п.3.4). Для ориентировочной оценки электромагнитной обстановки (напряженности электрического поля - Е, В/м) расчетным путем может быть использовано уравнение:

               Кв.корень(30 х P x G x Kf)
          E = ──────────────────────────── х 1,3 x Fv x Fh,
                           R

 где:  Р          -    мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт;
       G          -    коэффициент    усиления    антенны    относительно
                       изотропного излучателя в направлении максимального
                       излучения (безразмерная величина);
       Kf         -    коэффициент  потерь  в   антенно-фидерном   тракте
                       (безразмерная величина);
       R          -    расстояние от геометрического  центра  антенны  до
                       точки наблюдения (наклонная дальность), м;
       Fv         -    нормированная    диаграмма        направленности в
                       вертикальной  плоскости  для  угла,  образованного
                       направлением  на  точку  наблюдения  и  плоскостью
                       горизонта (безразмерная величина);
       Fh         -    нормированная    диаграмма        направленности в
                       горизонтальной   плоскости   для     азимута точки
                       наблюдения (безразмерная величина).

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.
3.21. При определении границ СЗЗ и зон ограничения следует учитывать необходимость защиты от воздействия вторичного ЭМП, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.
3.22. На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий.

IV. Требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами и их оборудованием

4.1. Общие требования к проведению контроля

4.1.1. Для контроля уровней ЭМП, создаваемых ПРТО, используются
расчетные и инструментальные методы в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.
4.1.2. Расчетные методы используются для оценки электромагнитной обстановки вблизи проектируемых, действующих и реконструируемых ПРТО.
При использовании расчетных методов контроля необходимо иметь информацию о типах передающих средств, рабочих частотах, режимах и мощностях, типах антенн, их параметрах и пространственном расположении, рельефе местности, наличии переотражающих поверхностей. По радиолокационным станциям дополнительно представляются сведения о частоте посылки импульсов, длительности импульса, частоте вращения антенны.
4.1.3. На этапе экспертизы проектной документации используются только расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых ПРТО.
4.1.4. Инструментальные методы используются для контроля уровней ЭМП, создаваемых ПРТО и его оборудованием. При использовании инструментальных методов контроля должно быть обеспечено постоянство режимов и максимальной мощности излучающих средств.
4.1.5. Для контроля уровней ЭМП могут использоваться средства измерения, оснащенные датчиками направленного или ненаправленного приема.
4.1.6. Инструментальный контроль должен осуществляться средствами измерения, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке. Пределы относительной погрешности средства измерения не должны превышать +-30%.
Гигиеническая оценка результатов измерений осуществляется с учетом погрешности средства измерения.
4.1.7. Для измерения уровней ЭМП в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля.
4.1.8. Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднего значения плотности потока энергии. Допускается использование средств измерения, предназначенных для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля с последующим пересчетом в плотность потока энергии в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом России в установленном порядке.

4.2. Требования к проведению инструментального контроля уровней электромагнитных полей

4.2.1. Измерения уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП должны проводиться при включении оборудования на максимальную мощность излучения в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 4.2.2 настоящих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2.2. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится:
- при вводе в эксплуатацию ПРТО;
- при переоформлении (продлении) санитарно-эпидемиологического заключения на ПРТО;
- при изменении условий и режима работы ПРТО, влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличение мощности передатчиков и т.д.);
- при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к ПРТО;
- при аттестации рабочих мест;
- после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП;
- не реже одного раза в три года (в зависимости от результатов динамического наблюдения периодичность проведения измерений уровней ЭМП ПРТО может быть сокращена по решению Территориального управления Роспотребнадзора, но не чаще, чем один раз в год);
- при санитарно-эпидемиологической экспертизе оборудования ПРТО;
- при размещении РРС и РГД, если они принадлежат:
- юридическим лицам;
- физическим лицам, но размещаются с нарушением условий, приведенных в п.3.14;
- если РРС и РГД имеют параметры, указанные в п.3.15.

V. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия на человека электромагнитных полей передающих радиотехнических объектов

5.1. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния ЭМП осуществляется путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий.
5.2. Организационные мероприятия предусматривают: выбор рациональных режимов работы, ограничение продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия ЭМП, организация рабочих мест на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение нормативных требований, соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.
5.3. Инженерно-технические мероприятия включают рациональное размещение источников ЭМП и применение коллективных и индивидуальных средств защиты, в том числе экранирование источников ЭМП или рабочих мест.
5.4. Лица, профессионально связанные с воздействием источников ЭМП ПРТО, должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном соответствующим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
5.5. Владельцы (или уполномоченные лица) ПРТО, зданий, территорий и сооружений, где расположены ПРТО, обязаны пройти обучение по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических требований электромагнитной безопасности работающих и населения.
5.6. Во всех случаях размещения ПРТО его владелец обязан рассматривать возможность применения различных методов защиты (пассивных и активных) для защиты общественных и производственных зданий от ЭМП на стадиях проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации.
5.7. В рекомендациях по защите населения от вторичных ЭМП РЧ необходимо предусматривать меры по ограничению непосредственного доступа к источникам вторичного излучения (элементам конструкции зданий, коммуникациям, различным сетям).
5.8. Территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ для населения, и на которые возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием ПРТО, должны быть ограждены и/или обозначены предупредительными знаками. При работе на этих участках (кроме персонала ПРТО) передатчики ПРТО должны отключаться.
5.9. Во всех случаях пребывания в зоне расположения антенн РРС и ИРС на расстояниях, менее регламентируемых п.п.3.14 и 3.15, лиц, не связанных с обслуживанием этих антенн, передатчик должен быть выключен.

VI. Требования к организации и проведению производственного контроля

6.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица - владельцы (администрация) ПРТО - осуществляют производственный контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе эксплуатации ПРТО.
6.2. Производственный контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в соответствии с нормативными документами по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Главный государственный 
санитарный врач 
Российской Федерации, 
Первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации 	Г.Г.Онищенко	

Приложение 1
(обязательное)
к СанПиН 2.1.8/2.2.4-03
от 2003 г.

Таблица 1

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц на рабочих0 местах персонала
(с изменениями от 19 декабря 2007 г.)

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Параметр      │                        Диапазонах частот (МГц)                        │
│                   ├────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┤
│                   │ 0,03 - 3,0 │3,0 - 30,0 │ 30,0 - 50,0 │ 50,0 - 300,0  │ 300,0 - 300000 │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Предельно          │   20000    │   7000    │     800     │      800      │       -        │
│допустимое значение│            │           │             │               │                │
│ЭЭ-е, (В/м)2 х ч   │            │           │             │               │                │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Предельно          │    200     │     -     │    0,72     │       -       │       -        │
│допустимое значение│            │           │             │               │                │
│ЭЭ-н,              │            │           │             │               │                │
│(А/м)2 х ч         │            │           │             │               │                │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Предельно          │     -      │     -     │      -      │       -       │      200       │
│допустимое значение│            │           │             │               │                │
│ЭЭ-ппэ,  (мкВт/см2)│            │           │             │               │                │
│х ч                │            │           │             │               │                │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Максимальный ПДУ Е,│    500     │    296    │     80      │      80       │       -        │
│В/м                │            │           │             │               │                │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Максимальный ПДУ Н,│     50     │     -     │     3,0     │       -       │       -        │
│А/м                │            │           │             │               │                │
├───────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Максимальный    ПДУ│     -      │     -     │             │       -       │      1000      │
│ППЭ, мкВт/см2      │            │           │             │               │                │
└───────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┘

Примечание - диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц для населения

┌────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│Диапазон частот │ 30 - 300 кГц │ 0,3 - 3 МГц │ 3 - 30 МГц │30 - 300 МГц │  0,3 - 300 ГГц   │
├────────────────┼──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┼──────────────────┤
│  Нормируемый   │      Напряженность электрического поля, Е (В/м)       │ Плотность потока │
│    параметр    │                                                       │   энергии, ППЭ   │
│                │                                                       │    (мкВт/см2)    │
├────────────────┼──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┼──────────────────┤
│   Предельно    │      25      │     15      │     10     │      3      │        10        │
│   допустимые   │              │             │            │             │       25*        │
│     уровни     │              │             │            │             │                  │
└────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┘

_____________________________
* - для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечания:
1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.
2. Исключен.
См. текст пункта 2
3. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150 - 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения - 19 В/м.
Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:

                    2
           r = 2 x D /ламбда,

где: r      - расстояние от антенны, м;
     D      - максимальный линейный размер антенны, м;
     ламбда - длина волны, м.

Приложение 2
к СанПиН 2.1.8/2.2.4-03
от 2003 г.

Перечень сведений, подлежащих включению в санитарно-эпидемиологическое заключение и приложения к нему
(с изменениями от 19 декабря 2007 г.)

1. Наименование владельца ПРТО, его принадлежность (подчиненность) и почтовый адрес.
2. Наименование ПРТО (в т.ч. РРС, РГД), место расположения (адрес) и год ввода в эксплуатацию.
3. Сведения о реконструкции ПРТО.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 20 февраля 2008 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Ситуационный план в масштабе 1:500-1:2000 с указанием мест установки антенн, прилегающей территории, зданий с отметкой их этажности, а также границ СЗЗ (составляется для стационарно размещенных средств радиосвязи).
5. Количество передатчиков и их мощность; рабочие частоты (диапазон частот) по каждому передатчику; тип модуляции.
6. Сведения по каждой антенне: тип, высота установки антенны от поверхности земли, азимут и угол места максимального излучения, диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях и коэффициент усиления (кроме антенн НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов), с каким передатчиком работает антенна. По радиолокационным станциям дополнительно представляются сведения о частоте посылки импульсов, длительности импульса, частоте вращения антенны.
7. Временные характеристики работы передатчиков на излучение.
8. Материалы расчета распределения уровней ЭМП на прилегающей к ПРТО территории с указанием границ СЗЗ и зон ограничения.
9. Результаты (протоколы) измерений уровней электромагнитных полей на территории, прилегающей к ПРТО (за исключением проектируемых объектов).

Примечание:
При работе ПРТО, установленного на транспортных средствах при работе на постоянных или временных стоянках, санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на объект базирования транспортных средств в целом, либо на одиночное транспортное средство.
Сведения, подлежащие включению в санитарно-эпидемиологическое заключение ПРТО, предоставляются владельцем (администрацией) территории (крыши, опоры) ПРТО и служат основанием для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Сведения по п.п.4 - 9 включаются в приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 91 настоящие Санитарно-эпидемиологические правила дополнены приложением 3, вступающим в силу с 20 февраля 2008 г.

Приложение 3
к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

Условия
размещения земных станций спутниковой связи, при которых не требуется согласования с органами Роспотребнадзора

Настоящее приложение распространяется на ЗССС типа "Вымпел" (Вымпел-К) производства ЗАО "Сатис-ТЛ-94" с рабочей мощностью передатчика до 20 Вт, диаметром антенны до 3,5 м включительно и рабочих частотах 5775-6525 и 13750-14500 МГц при отсутствии на объекте других передающих радиотехнических средств, требующих согласования размещения согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.
1. Согласования размещения ЗССС не требуется, если границы технической территории ПРТО, отсчитываемые вперед от центра излучения передающей антенны, а также в стороны под углом 90° от края зеркала антенны и назад от крайней точки антенны отстоят на расстоянии не менее указанного в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1

Расстояние от антенны ЗССС до границы технической территории (м) при величине рабочей мощности передатчика до 10 Вт

┌──────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│     Угол     │  По направлению излучения  │       Сбоку и сзади       │
│ направления  ├─────────────┬──────────────┼─────────────┬─────────────┤
│ излучения к  │5775-6525 МГц│ 13750-14500  │5775-6525 МГц│ 13750-14500 │
│  горизонту   │             │     МГц      │             │     МГц     │
│(угол места), ├─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│     град     │           Высота центра излучения 2,9/3,5* м           │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │     18      │      9       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      6      │      6       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      4      │      6       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      4      │      3       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│              │           Высота центра излучения 3,9/4,5* м           │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │      5      │      6       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      5      │      6       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      2      │      3       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│              │          Высота центра излучения > 4,9/5,5* м          │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      2      │      2       │      2      │      2      │
└──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘

Таблица 2

Расстояние от антенны ЗССС до границы технической территории (м) при величине рабочей мощности передатчика 10-20 Вт

┌──────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│     Угол     │  По направлению излучения  │       Сбоку и сзади       │
│ направления  ├─────────────┬──────────────┼─────────────┬─────────────┤
│ излучения к  │5775-6525 МГц│ 13750-14500  │5775-6525 МГц│ 13750-14500 │
│  горизонту   │             │     МГц      │             │     МГц     │
│(угол места), ├─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│     град     │           Высота центра излучения 2,9/3,5* м           │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │     18      │      15      │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      9      │      9       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      6      │      6       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      4      │      4       │      3      │      3      │
├──────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│              │           Высота центра излучения 3,9/4,5* м           │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │      5      │      6       │      2      │      3      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      5      │      6       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      5      │      5       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      2      │      3       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤
│              │          Высота центра излучения > 4,9/5,5* м          │
├──────────────┼─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤
│      <8      │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│  от 8 до 12  │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ от 12 до 20  │      2      │      2       │      2      │      2      │
├──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│     >20      │      2      │      2       │      2      │      2      │
└──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘

______________________________
*Для антенн диаметром до 2,4 м/3,5 м

2. При установке антенн на крыше зданий в 2 этажа и выше выделения технической территории вокруг здания не требуется. При установке антенн на крыше зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, жилых и общественных) они должны размещаться на расстоянии не менее 2 метров от края стен при соблюдении одного из следующих условий:
- наличие железобетонного перекрытия верхнего этажа;
- наличие металлической кровли или покрытия технической территории ПРТО экранирующим металлическим листом;
- наличие технического этажа.
3. Расстояние от оси излучения антенны до ближайшего строения должно составлять не менее 7 м.
Владелец ЗССС обязан уведомить Управление Роспотребнадзора в субъекте Федерации о вводе ЗССС в эксплуатацию и указать ее параметры (высота установки, рабочая мощность передатчика, угол направления излучения к горизонту и азимут излучения), адрес установки, размеры технической территории и минимальное расстояние от оси излучения антенны до ближайшего строения, параметры размещения антенных устройств. Владелец ЗССС обязан подтвердить, что параметры ЗССС соответствуют требованиям настоящего приложения к СанПиН.